江门市江海区消防应急照明和疏散指示产品质量

监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

自带电源非集中控制型消防应急灯具每批次产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品，1台作为备用样品；集中控制型消防应急灯具每批次产品抽取样品2套（包含控制柜、集中电源、应急灯具各1台），其中1套作为检验样品，1套作为备用样品。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

自带电源非集中控制型消防应急灯具：

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壳防护等级 | GB 17945-2010 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 接地保护 |  | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 基本功能试验 |  | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 充、放电性能 |  | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 重复转换性能 |  | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 电压波动性能 |  | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 转换电压性能 |  | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 绝缘性能 |  | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 耐压性能 |  | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 结构 |  | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 爬电距离和电气间隙 |  | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 主要部件性能 |  | ● |  | ● |  |  |
| 13 | 标志 |  | ● |  |  | ● |  |
| 14 | 使用说明书 |  | ● |  |  | ● |  |

集中控制型消防应急灯具：

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壳防护等级 | GB 17945-2010 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 接地保护 |  | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 基本功能试验 |  | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 充、放电性能 |  | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 重复转换性能 |  | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 电压波动性能 |  | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 绝缘性能 |  | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 耐压性能 |  | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 结构 |  | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 爬电距离和电气间隙 |  | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 主要部件性能 |  | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 标志 |  | ● |  | ● |  |  |
| 13 | 使用说明书 |  | ● |  |  | ● |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 17945-2010 《消防应急照明和疏散指示系统》；

现行有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。